Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный район

Кировской области

от  06.04.2021                          № 230

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАЛАЗНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………....6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………..........8

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………..........8

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения………………………………………….......8

Часть 2 Источники тепловой энергии………………………………………………………….......8

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты…………………………….......10

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии…………………………………………...11

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………….......11

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………....12

Часть 7 Балансы теплоносителя…………………………………………………………………....13

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом……………………………………………………………………………………………..13

Часть 9 Надежность теплоснабжения………………………………………………………….......14

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций……………………………………………………………………………………….....14

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения………………………………………………..15

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения……………………………………………………………………........15

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………………………...16

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ…………………………………………....16

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ……………………………………...........................16

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………..17

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ……………………………………………………………....17

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ……………………………….........17

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………………..18

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ………………………………………………………......18

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей……………....18

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения…………………………………………………………………..18

Характеристика Залазнинского сельского поселения.....................................................…….....19

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАЛАЗНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ...........................................................22

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЗАЛАЗНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ....……...………………………………...22

  - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Залазнинского сельского поселения..…………………………………………………………………………………...….22

  - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения поселка Залазнинского сельского поселения…………………..22

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ  МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………....23

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения……………………………………………………......23

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии……………………………………………………………………...25

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………...25

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ……………………………..27

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей………………………………………………………………………………………...27

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения…………………………………………………………………....27

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………..28

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или  целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии…………....28

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………………………...28

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…………………………………....28

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………………………………………...28

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы……………………………………………………………………………..29

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии………………………………………....29

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения…………………………………………………………………………………………....29

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……………………………………………………………………………………………......29

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)……….......................29

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку………………............30

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ………………………………........30

РАДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ…………………………………………………………………………….....31

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии………………………………........31

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов…........31

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения………………………………………………………………......31

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)……………………………………………………………...32

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ…………………………………………………….....33

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ…………………….......33

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………………………………………..34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………  …………………………………..36

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников  тепла  и  тепловых  сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С  повышением  степени  централизации,  как  правило,  повышается  экономичность  выработки  тепла,  снижаются  начальные затраты  и  расходы  по  эксплуатации  источников  теплоснабжения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация  теплоснабжения  всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения (актуализации) Залазнинского сельского поселения:

- Федеральный закон от 26.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 02.2012  № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Постановление Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 "Об утверждении Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения".

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Залазнинского сельского поселения осуществляется по закрытой схеме.

Основная часть  общественных и коммунально-бытовые предприятий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из  котельной № 6 МКОУ СОШ с.Залазна,  котельной № 7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна и тепловых сетей. Основная часть индивидуальной жилой застройки Залазнинского сельского поселения оборудованы печами на твердом топливе.

Таблица 1.1. Источники централизованного теплоснабжения Залазнинского сельского поселения .

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна, ул. Шоссейная, 3 | Омутнинский район, с. Залазна, ул. Шоссейная, 3 | Муниципальная собственность | МУП ЖКХ Омутнинского района |
| 2 | Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна , ул. Октябрьская, 2 | Омутнинский район,с. Залазна,ул. Октябрьская, 2 | Муниципальная собственность | МУП ЖКХ Омутнинского района |

Тепловые сети проложены в надземном и подземном исполнении. Расчетная наружная температура воздуха составляет -34 оС. Продолжительность отопительного периода в Залазнинского сельском поселении – 239 суток.

Часть 2 Источники тепловой энергии

2.1 Система теплоснабжения от муниципальной котельной  №6 МКОУ СОШ с.Залазна.

Муниципальная котельная №6 осуществляет покрытие тепловых нагрузок общественных зданий и отопление школы, дошкольных групп, здания администрации, Залазнинского ФАПа работает на газу.

Таблица 2.1.1. Сводная информация по муниципальной котельной  №6.

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Омутнинский район, с. Залазна, ул. Шоссейная, 3 | 0,44 | 0,44 | 0,277 | газ |

Таблица 2.1.2 Основное оборудование муниципальной котельной №6.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВР-0,63КД | 2006 | 0,54 | - | 2 | отопление |
| ЖК-0,25 | 2009 | 0,22 | - | 2 | отопление |

Таблица 2.1.3 Насосное оборудование муниципальной котельной №6.

| Тип насоса | Год установки | Технические характеристики | Электродвигатель | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| Насос сетевой | - | 35 |  | 5,5 | - | 1 | отопление |
| Насос подпиточный | - | 0,25 |  | 0,83 | - | 2 | отопление |

2.2 Система теплоснабжения от муниципальной котельной №7.

Муниципальная котельная  №7  осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна, работает на газу.

Таблица 2.2.1 Сводная информация по муниципальной котельной №7  .

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Омутнинский район, с. Залазна , ул. Октябрьская, 2 | 0,26 | 0,26 | 0,141 | газ |

Таблица 2.2.2 Основное оборудование муниципальной котельной №7  .

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSA-300 | 2016 | 0,26 | - | 1 | отопление |
| КСВ- 0,2 | 2006 | 0,25 | - | 2 | отопление |

Таблица 2.2.3 Насосное оборудование муниципальной котельной  №7

| Тип насоса | Год установки | Технические характеристики | Электродвигатель | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| Насос сетевой | - | 8 | - | 1,5 | - | 1 | отопление |
| Насос резервный | - | 8 | - | 1,5 | - | 1 | отопление |

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1 Тепловые сети муниципальной котельной  №6.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  964 м ,средний диаметр - 82 мм.Тепловые сети проложены в надземном исполнении. Регулирование отпуска тепла из котельной потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС . Схема теплоснабжения от муниципальной котельной  №6  Залазнинского сельского поселения изображена на рисунке 3.1.1.

В таблице 3.1.1 представлена информация по материальной характеристике тепловых сетей.

Таблица 3.1.1 Материальная характеристика тепловых сетей

| Котельная № 6 | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении,м | Средний диаметр,мм | Материальная характеристика,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Омутнинский район, с. Залазна, ул. Шоссейная, 3 | 964 | 82 | 146,9 |

3.2 Тепловые сети муниципальной котельной №7.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 167 м ,средний диаметр –108 мм.Тепловые сети проложены в надземном исполнении. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Схема теплоснабжения от муниципальной котельной  №7 Залазнинского сельского поселения изображена на рисунке 3.2.1.

Таблица 3.2.1 Материальная характеристика тепловых сетей

| Котельная № 7 | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении,м | Средний диаметр,мм | Материаль-ная харак-теристика,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Омутнинский район, с. Залазна , ул. Октябрьская, 2 | 167 | 108 | 18,04 |

Рис.3.2.1 Расчетная схема тепловой сети котельной  №6

3.2.1. Схема тепловых сетей от котельной № 7 с.Залазна

Часть 4  Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Залазнинского сельского поселения находится   около десятка потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. На территории поселения расположено 2 источника  теплоснабжения: котельная  №6  МКОУСОШ  и котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна. Таким образом, в зоне действия котельных находится   вся территория с. Залазна.

Схема тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии Залазнинского сельского поселения представлены в главе 1 части 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данной схеме.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 5.1 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в   зоне действия теплогенерирующих источников на территории Залазнинского сельского поселения.

Таблица 5.1. Сводная информация тепловых нагрузок муниципальных котельных  Залазнинского сельского поселения.

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Год постройки | Объем, м3 | Температура воздуха в отапливаемом помещении, 0C | Макс. подкл. нагрузка, Гкал/ч | Всего максимальная нагрузка, тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека, ул. Шоссейная, 1 | 1977 | 600 | 16 | 0,011 | 0.02665 |
| Дошкольные группы МКОУ СОШ с.Залазна | 1994 | 4192 | 20 | 0,083 | 0,22631 |
| МКОУ СОШ с.Залазна | 1977 | 9504 | 16 | 0,151 | 0,37649 |
| Здание администрации поселения ул. Шоссейная, 1 Гараж |  | 1047 | 18 | 0,023 | 0,06396 |
|  |  | 314 | 10 | 0,009 | 0,01912 |
| Итого: |  |  |  | 0,277 | 0,71253 |
| КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 2006 | 7764 | 16 | 0,136 | 0,362,16 |
| Гараж администрации поселения, ул. Октябрьская, 2 |  | 163 | 10 | 0,005 | 0,00997 |
| Итого: |  |  |  | 0,141 | 0,37213 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной  № 6.

Таблица 6.1. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной  № 6 Залазнинского сельского поселения.

| Показатель | Ед. изм. | 2017г | 2018г | 2010г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,089 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной  №6 Залазнинского сельского поселения имеется резерв установленной мощности, то есть тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

6.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной  №7.

Таблица 6.2. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной №7 Залазнинского сельского поселения .

| Показатель | Ед. изм. | 2017г | 2018г | 2010г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,75 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,75 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,749 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,598 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной  №7 Залазнинского сельского поселения имеется резерв установленной мощности, то есть тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

Часть 7 Балансы теплоносителя

В муниципальных котельных  Залазнинского сельского поселения отсутствует водоподготовительное оборудование. Подпиточная вода для системы теплоснабжения, водооборотных систем поселка берется из артезанских скважин. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющей установки потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, необходимое количество подпиточной воды равно объему потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Таблица 7.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2017г | 2018г | 2010г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках  Залазнинского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т/Гкал | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | газ | 156,5 | дрова |
| Котельная № 7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | дрова | 155,0 | дрова |

Таблица 8.2. Потребность в топливе централизованных котельных Залазнинского сельского поселения на период  с 2017-2028 гг.

| Источник тепловой энергии | Удельный расход топлива, кг у.т /Гкал |
| --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2010г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2028гг |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

Часть 9 Надежность теплоснабжения

Показатели оценки надежности систем теплоснабжения

Залазнинского сельского поселения

| Наименование городского (сельского) поселения, в котором есть централизованная система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на его территории | показатель надежности электроснабжения (Кэ) | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) | показатель соответствия тепловой мощности источников теплово й энергии и пропускной способности телопвых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети (Кр) | показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк_тс) | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) | показатель укомплектованнотси ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) | показатель оснащенности машинами, механизмами и оборудованием (Км) | показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) | Показатель укомплектованнотси передвижными источниками электропитания (Кист) | Показатель готовности к проведению восстановительных работ (Кгот) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение г.Омутнинск | АО "Омутнинский металлургический завод", МУП ЖКХ Омутнинского района | 0,98 | 1 | 0,98 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение с.Залазна | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение п.Черная Холуница | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение п.Шахровка | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение п.Белореченск | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение д.Ежово | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод:   Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется  надежной.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели работы источников представлены в таблицах 10.1

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели муниципальных котельных Залазнинского сельского поселения.

| Параметры | Муниципальная котельная №6 | Муниципальная котельная №7 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час | 0,44 | 0,26 |
| Отапливаемый объем, м3 | Жилой фонд | - | - |
|  | Общест. здания | 15657 | 7927 |
|  | Всего | 15657 | 7927 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/год | 0,277 | 0,141 |
| Топливо | Вид топлива | газ | газ |
|  | Расчетная объемная теплота сгорания, ккал/м3 | 8134 | 8134 |
|  | Стоимость с НДС, руб./м3 | 6728,48 | 6728,48 |
| Тип котлов | КВ-ЖК-0,25 КВР-0,63КД | RSA-300 КСВ-0,2 |
| Количество котлов | Всего | 4 | 3 |
|  | Рабочих | 2 | 1 |
|  | Резервных | 2 | 2 |
| Собственные нужды котельной к выработке, % | 0,8 | 2,02 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % | 19,47 | 11,11 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С | -5,8 | -5,8 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5736 | 5736 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал | 732,45 | 452,46 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал | 732,45 | 452,46 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 1097,77 | 517,68 |
| Расход топлива, т.у.т./год | 170 | 80 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, тыс.м3/Гкал | 0,137 | 0,137 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 964 | 167 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица 11. 1 Тарифы на тепловую энергию теплогенерирующих источников Залазнинского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС) |
| --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна |  |  | 01.01 -3043,08 01.07 -3043,08 | 01.01 -3043,08 01.07 -3056,76 | 01.01 -3421,56 01.07 -3783,48 |  |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна |  |  | 01.01 -3043,08 01.07 -3043,08 | 01.01 -3043,08 01.07 -3056,76 | 01.01 -3421,56 01.07 -3783,48 |  |

Анализ таблицы показывает, что в период с 2020 по 2021 год тариф на тепловую энергию повысился  на    4     %.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

На данный момент на территории Залазнинского сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы :

- большая изношенность тепловых сетей (около 60%)

-наличие резерва мощностей на котельных

ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица  2.1 Перспективное потребление тепловой энергии котельными Залазнинского сельского поселения.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 0,44 | 0,277 | 0,277 | 0,44 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 0,26 | 0,141 | 0,141 | 0,26 |

Согласно данных  к муниципальным котельным Залазнинского сельского поселения подключение новых объектов  не планируется.

Существующая зона действия муниципальных котельных закреплена непосредственно в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления и вновь вводимые источники теплопотребления.

ГЛАВА 3   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

ГЛАВА 4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей  Залазнинского сельского поселения, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2017г | 2018г | 2010г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

ГЛАВА 5   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей планируются согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Залазнинского сельского поселения  подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Залазнинского сельского поселения.

ГЛАВА 6   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Залазнинского сельского поселения  рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять пред изолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 7   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 7.1. Потребность в топливе централизованных муниципальных котельных Залазнинского сельского поселения на 2022 год представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Залазнинского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | газ | 156,5 | дрова |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | газ | 155 | дрова |

Таблица 7.2. Потребность в топливе теплогенерирующих источниках Залазнинского сельского поселения на период 2016-2022 гг.

| Источник тепловой энергии | Удельный расход топлива, кг.у.т.Гкал |
| --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2010г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2028гг |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

ГЛАВА 8    ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы. Данные не предоставлены, поэтому расчет выполнить не возможно.

ГЛАВА 9  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем инвестиций необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

Характеристика Залазнинского  сельского поселения.

В поселение входят:

- Село Залазна

- деревня Аникинцы

- поселок Белорецк

- деревня Большие Камерлята

- деревня Вороны

- деревня Ефимовцы

- деревня Загарье

- деревня Платоновцы

- деревня Ренево

- поселок Северный

- деревня Спиринцы

- деревня Тименки

- деревня Хробысты

- деревня Шумайлово

- деревня Шумайловцы

Рис. 1 Схема территориального деления  Залазнинского  сельского поселения Омутнинского  района Кировской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАЛАЗНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1   ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАЗНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Залазнинского сельского поселения.

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Залазнинского сельского поселения  приведены в  таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, м3

| Источник тепловой энергии | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 17691 | 17691 | 17691 | 17224 | 15657 | 15657 | 15657 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Залазнинского сельского поселения.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения Залазнинского сельского поселения приведены в  таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, Гкал/ч.

| Источник тепловой энергии | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |

РАЗДЕЛ 2   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса:

Удельная тепловая характеристика:

,

где:  M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

,

где:   L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

,

где:  Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произвести не удалось в связи с тем, что радиус считается по векторам от источника до потребителя строго по карте с известным масштабом.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основная часть индивидуальных и общественных зданий Залазнинского сельского поселения не подключена к централизованной системе теплоснабжения. Здания индивидуальной жилой застройки, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения оборудованы печами на твердом топливе. Зона действия системы теплоснабжения  теплогенерирующих источников с.Залазна  распространяются на всю его территорию.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной  №6 Залазнинского сельского поселения.

- установленная тепловая мощность основного оборудования –0,43 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии – 0,43 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды  – 0,003 Гкал/ч ;

- тепловая мощность источника нетто – 0,427 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,037 Гкал/ч

- тепловая нагрузка потребителей –0,277 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной  №6 Залазнинского сельского поселения  представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной №6 Залазнинского сельского поселения.

| Показатель | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,089 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной  №6 Залазнинского сельского поселения   имеется резерв установленной мощности, т.е. тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

2.3.2 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной  №7 Залазнинского сельского поселения.

- установленная тепловая мощность основного оборудования –0,26 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии – 0,26 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,005 Гкал/ч ;

- тепловая мощность источника нетто – 0,255 Гкал/ч ;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,01 Гкал/ч ;

- тепловая нагрузка потребителей –0,141 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной  №7 Залазнинского сельского поселения  представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной  №7 Залазнинского сельского поселения.

| Показатель | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,75 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,75 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 0,749 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/ч | 0,135 | 0,144 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,614 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной  №7 Залазнинского сельского поселения   имеется резерв установленной мощности, т.е. тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

РАЗДЕЛ 3   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, объем подпиточной воды обосновывается необходимым количеством, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Реконструкцию существующих или строительство новых источников тепловой энергии в Залазнинском сельском поселении будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Необходимость в реконструкции котельной для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения.

Комплектация котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета потребляемого топлива, холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающих организаций Залазнинского сельского поселения переоборудование котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающей организации Залазнинского сельского поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения нет необходимости.

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Теплоносителем  котельных Залазнинского сельского поселения  является вода, с расчетными температурами сетевой воды.

Таблица 4.7.1. Температурный график

отпуска теплоты для абонентов с котельных Залазнинского сельского поселения Омутнинского района

| Расчетная температура наружного воздуха, t˚С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т1˚С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т2˚С |  | Температура аварийной брони Тав.бр.˚С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 38 | 34 |  |  |  |  |
| 6 | 44 | 38 |  |  |  |  |
| 4 | 47 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 49 | 42 |  |  |  |  |
| 0 | 52 | 43 |  |  |  |  |
| -2 | 54 | 45 |  | 30 |  |  |
| -4 | 56 | 47 |  | 30 |  |  |
| -6 | 58 | 48 |  | 30 |  |  |
| -8 | 62 | 50 |  | 30 |  |  |
| -10 | 64 | 52 |  | 40 |  |  |
| -12 | 66 | 52 |  | 40 |  |  |
| -14 | 68 | 54 |  | 40 |  |  |
| -16 | 70 | 56 |  | 40 |
| -18 | 73 | 57 |  | 40 |
| -20 | 75 | 59 |  | 45 |
| -22 | 77 | 60 |  | 45 |
| -24 | 78 | 62 |  | 45 |
| -26 | 80 | 63 |  | 50 |
| -28 | 83 | 65 |  | 50 |
| -30 | 85 | 66 |  | 50 |
| -32 | 90 | 68 |  | 50 |
| -34 | 95 | 70 |  | 50 |

РАЗДЕЛ 5   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Залазнинского сельского поселения отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Залазнинского сельского поселения  рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять пред изолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Залазнинского сельского поселения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 6.1. Потребность в топливе  котельных Залазнинского сельского поселения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках  Залазнинского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | газ | 156,5 | дрова |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | газ | 155 | дрова |

Таблица 6.2. Потребность в топливе котельных Залазнинского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023- 2028гг. |
| Котельная №6 МКОУ СОШ с.Залазна | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| Котельная №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

РАЗДЕЛ 7   ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Данные по необходимым инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии предоставлены не были.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на территории Залазнинского сельского поселения  будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в Залазнинском сельском поселении будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8   РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятий МУП ЖКХ Омутнинского района  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности МУП ЖКХ Омутнинского района  фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Залазнинского сельского поселения – Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района.

РАЗДЕЛ 9   РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В Залазнинском сельском поселении перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками не планируется. Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источников тепловой энергии два: котельная №6  МКОУ СОШ с.Залазна и котельная  №7 КОГОБУ ШИ ОВЗ с.Залазна.

РАЗДЕЛ 10   РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории Залазнинского сельского поселения  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения на территории Залазнинского сельского поселения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Разработать гидравлические режимы тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя), обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя,  для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима.

2.  Вести статистику:

2.1. Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

2.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

3. При актуализации схемы теплоснабжения Залазнинского сельского поселения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 02.2012  № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Постановление Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об 
организации и теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 "Об утверждении Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения".

_____________