АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2014                                                                                                                № 98

пос. Черная Холуница

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

пос. Черная Холуница

Омутнинского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 146 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  пос. Черная Холуница Омутнинского района Кировской области. Прилагается.

2. Обнародовать настоящее постановление  путем размещения информации на стендах в общественных местах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Чернохолуницкого сельского поселения                                                      Ю.А.Шитов

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

от 31.05.2021 № 341

«Схемы водоснабжения муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение до 2025 года»

2014 год

Оглавление

Введение	4

Краткая характеристика МО Чернохолуницкое сельское поселение.	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.	9

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»	9

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»	14

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	16

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	24

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»	27

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	28

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	29

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	30

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	31

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	31

## Введение

Схема водоснабжения и водоотведения поселения— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведенияМО Чернохолуницкое сельское поселение являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- Генеральный план МО Чернохолуницкое сельское поселение

## Краткая характеристика МО Чернохолуницкое сельское поселение.

Чернохолуницкое сельское поселение расположено в западной части Омутнинского района Кировской области.

Северной границей Чернохолуницкого сельского поселения является граница с Белохолуницким районом Троицким сельским поселением, южной - граница с Фаленским районом Фаленским городским поселением, восточной - граница с Белореченским сельским поселением, Восточным городским поселением, Омутнинским городским поселением, западной - Белохолуницким районом Климковским сельским поселением.

Территория Чернохолуницкого сельского поселения занимает 64253,20 га земель.

Территория Чернохолуницкого сельского поселения располагается в подзоне южной тайги в Вятско-Чепецком физико-географическом округе. Транспортная инфраструктура Чернохолуницкого сельского поселения представлена только автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. С запада на восток через пос.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат

В целом климат Омутнинского района, а значит и Чернохолуницкого сельского поселения следует считать умеренно-континентальным с холодной многоснежной продолжительной зимой, умеренно-теплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам в течение года погодой. По влагообеспеченности он благоприятен для всех выращиваемых в данной зоне сельскохозяйственных культур, однако недостаточно обеспечен термическими ресурсами для возделывания теплолюбивых сортов.

В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 23,1оС в июле, до –15,0оС в январе. Абсолютный максимум температуры воздуха наиболее теплого месяца года (июля) составляет 38,0оС, абсолютный минимум наиболее холодного месяца года (января) составляет -50,0оС.

Омутнинский район относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет в среднем 557 миллиметров. За период с апреля по октябрь выпадает 393 миллиметра, за холодный период (ноябрь–март) – 164 миллиметра, максимальный слой суточных  осадков (90миллиметров) приходится на теплый период.

Геолого-геоморфологические условия

Территория Чернохолуницкого сельского поселения находится на Вятско-Камской возвышенности и представляет собой  в геоморфологическом отношении, возвышенную пологохолмистую равнину, расчлененную долинами рек, ручьями.

Поймы крупных рек относительно широкие, заболоченные, ежегодно затапливаются паводковыми водами.

По инженерно-геологическим условиям площадь поселения отнесена к району, пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических исследований. В геологическом строении принимают участие нижнечетвертично-современные элювиальные и аллювиальные образования, перекрытые техногенными отложениями. Литологический состав коренных образований разнообразен: глины, алевролиты, песчаники, реже мергели, известняки. Преимущественным развитием пользуются глинистые породы, которые в вертикальном разрезе чередуются с карбонатными и песчанистыми, содержащие водоносные горизонты, вода которых используется для хозяйственно-питьевого использования.

Почвенный покров

Физико-географическая обстановка обусловила для рассматриваемого района господство подзолистого почвообразовательного процесса. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы – это главные зональные типы, которые покрывают почти всю поверхность округа. В них вкраплены участки интразональных дерново-карбонатных и болотных почв.

Почвы подзолистого типа развиваются под хвойной таежной растительностью на моренных глинах и суглинках, водноледниковых и древнеречных песках и супесях.

Почвы дерново-карбонатного типа формируются на продуктах разрушения верхнепермских мергелей и известняков, богатых кальцием. Распространение этих почв ограничено небольшими участками.

Почвы болотного типа преимущественно распространены на водоразделе рек Вятки и Черной Холуницы, в меньшей степени в других местах. Почвы верховых торфяников имеют сильно кислую реакцию и бедны зольными веществами. Почвы низинных торфяников богаты зольными элементами и обладают нейтральной реакцией..

Рисунок 1.МО Чернохолуницкое сельское поселение.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯМО ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

1) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи потребителю.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главным являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения в Чернохолуницком сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников используется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд и противопожарных нужд. Часть предприятий для собственных нужд используют свои скважины с технической водой Характеристики скважин приводятся в таблице №2.

Таблица 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны водоснабжения.

| Наименование муниципального образования, административного центра | Расстояние до административного центра района, км | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернохолуникое сельское поселение | - | Централизованная | артезианские скважины | МУП ЖКХ Омутнинского района | Администрация Чернохолуницкого сельского поселения |

2) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения

В МО Чернохолуницкое сельское поселениесуществует централизованная система водоснабжения, которая обеспечивает питьевой водой население сельского поселения на 70 процентов. Водоснабжение обеспечивается двумя скважинами, мощностью м³/сутки по трубопроводам системы водоснабжения протяженностью 15 км.

3) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходам воды.

Таблица2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения) | Наименование объекта (источника водоснабженияводозаборного сооружения) | № скважин | Наличие резервн. эл/снабж | Глубина скважины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель использования хоз.питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение | Дебет м3/час | Наличие ЗСО и павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Черная Холуница, ул. К.Маркса | скважина | №43520 | - | 130 | ЭЦВ-6 | Хозяйственно-питьевые нужды | 6,3 | ЗСО |
| 2 | п. Черная Холуница, ул. Ленина | скважина | №50989 | - | 130 | ЭЦВ-5 | Хозяйственно-питьевые нужды | 4 | ЗСО |

4) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

Описание состояния существующих источников водоснабженияи водозаборных сооружений;

Водоносные горизонты артезианских скважин слабонапорные.МУП ЖКХ Омутнинского района обслуживает комплекс сооружений, позволяющих осуществить подачу питьевой воды в пос. Черная Холуница. Предприятие имеет 2 артезианские скважины, насосные станции и 2 водонапорные башни. Скважины оборудованы электропогружными насосами, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами. Не оборудованы отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Насосная станция водопровода обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей, в соответствии с установленными режимами работы.

На скважинах стоят артезианские погружные глубинные скважинные центробежные насосы ЭЦВ – 6 и ЭЦВ – 5.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

МО Чернохолуницкое сельское поселение имеет централизованную систему водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети поселка находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб - чугун, сталь, полиэтилен Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. Процент износа составляет 76%. Введены в эксплуатацию в 60-е года. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами. С 1999-2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки должен производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качествои безопасность воды.

Проблема гарантированного обеспечения населения чистой питьевой водой, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения – это проблема общегосударственного масштаба. Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение населения доступным жильём и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», областной программы «Обеспечение населения доступным жильём и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения», является решением приоритетной национальной проблемы – увеличение продолжительности жизни россиян до среднеевропейского уровня за счет обеспечения их безопасной водой, в том числе питьевой, в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.

Основными проблемами водохозяйственного комплекса Чернохолуницкого сельского поселения являются: высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов, в связи с ограничениями, связанными с особенностью функционирования закрытого административно-территориального образования, что негативно влияет на финансово-экономическое положение в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Чернохолуницкого сельского поселения теплоснабжением обеспечены только социально-значимые объекты пос. Черная Холуница: фельдшерско-акушерский пункт, геронтологическое отделение, школа, дом культуры, детский сад.

Поставщиком тепловой энергии является котельная МУП ЖКХ Омутнинского района. Протяженность тепловых сетей 1 км, степень их износа мала, так как они построены в 2010 году.

Основным видом топлива для котельной служат дрова, уголь.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Чернохолуницкого сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзло-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Организация, несущяя эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения в Чернохолуницком сельском поселении, является МУП ЖКХ Омутнинского района Кировской области. Объекты централизованного водоснабжения находятся на балансе Администрации сельского поселения.

## Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

1) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основной целью развития централизованной системы водоснабжения является обеспечение населения п.г.т. питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан.

Основные задачи развития:

осуществление реконструкции, повышение технического уровня и надежности функционирования артезианских скважин и сетей водоснабжения.

2) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Территориальное планирование Чернохолуницкого сельского поселения предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования и деятельности населения:

-	общественно-деловые,

-	учебные,

-	жилые,

-	производственные,

-	рекреационные,

Планировочная структура сельского поселения компактная, все объекты имеют пешеходную доступность. Территории в пределах границы населенного пункта почти полностью освоены разнообразными функциями: общественно- деловыми, жилыми, промышленными.

Прогноз численности населения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения.

Демографическая ситуация в поселении характеризуется  неуклонным снижением числа постоянно проживающего населения. При  этом темпы роста естественной убыли  населения замедляются. Естественная убыль уменьшилась на 18 человек по отношению к уровню 2010 года, однако, число умерших превышает число родившихся в 2 раза.

Данная тенденция присуща любому району области и стране в целом. Демографическая ситуация находится в прямой зависимости  процессов естественного воспроизводства и естественной убыли. Происходят изменения в половозрастной структуре населения, больше становится лиц пожилого возраста. Таким образом, при общем снижении трудоспособного населения и рождаемости увеличивается количество людей пенсионного возраста.

Тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями. В первую очередь, он связан с изменением числа женщин активного детородного возраста.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории.

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе численности населения, полученной как по данным переписей населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчетности. По состоянию на 01.12.2013 года численность населения Чернохолуницкого сельского поселения составляла 1261человек. Численность населения Чернохолуницкого сельского поселения на 01.01.2023 г. составит 1345 чел

## Раздел3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

1) Общий водный баланс подачи и реализации воды, включаяанализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Таблица3.Производственные показатели по водоснабжению Чернохолуницкого сельского поселения

| Потребители | 2014 год |
| --- | --- |
|  | Поднят из источника тыс. м3 | Способ учета прибор/ расчет | Принято потребителем тыс. м3 |
| Всего | 17,224 | расчет | 8,909 |
| Потери в сетях | 8,315 | расчет |  |

2) Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 4.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1. | Всего: Чернохолуницкого сельского поселения: | 36,6 | 8,909 |

3) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 5. Структурный водный баланс реализации воды Чернохолуницкого сельского поселенияпо группам потребителей

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс.м3 |
| --- | --- |
|  | 2014 год |
| Всего | 8,909 |
| В т.ч. |  |
| население | 7,764 |
| бюджетные организации | 1,145 |

4) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Суммарные суточные расходы воды по городскому округу приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,2. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 6. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг Чернохолуницкого сельского поселения.

| Потребитель с разбивкой по всем населенным пунктам | Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Нормы на одного человека, м3/мес. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред.сут.м³/сут | Годовоет.м³/год | Макс.сут.м³/сут |
| Население Чернохолуницкого СП | С централизованным водоснабжением | чел. | 1290 | 1,93 | 81,85 | 29,867 | 106,4 |
|  | Итого |  |  |  | 81,85 | 29,867 |  |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение принимается 15 л/сек, согласно СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*. Количество одновременных пожаров - два. Время тушения 3*** часа. Время восстановления пожарного объема 24 часа. Расход воды на пожаротушение составит: 15*3600*3/1000*2=324 м3

5) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды, и планов по установке приборов учета

Население обеспечено приборами учета по ХВС на 62%, бюджетные организации на 70%, но большая часть потребителей ХВС не имеет приборов учета.

6) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 7.

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. Сооружения | Водопотребление | (+) Резерв/(-) Дефицит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | Макс. м3/сут | Макс. тыс. м3/год | м3/сут | % | тыс. м3/год | % |
| Чернохолуницкое СП | 247,2 | 90,28 | 36,6 | 8,909 | 210,60 | 85,19 | 81,37 | 90,13 |

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникает.

7) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основе расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды население и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица 8. Сведения об ожидаемом потреблении населением (с перспективой 15лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг Чернохолуницкого сельского поселения

| Наименование расхода | Ед-ца измер. | Кол-во | Норма на 1 чел. м3/мес | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред.сут. м3/сут | Годовое т.м3/год | Макс. Сут. м3/сут |
| 2015 год |
| С централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 1290 | 1,93 | 81,85 | 29,88 | 106,41 |
| На полив | Чел | 1290 | 0,008 | 10,32 | 0,93 | 10,32 |
| ИТОГО | 92,17 | 30,81 | 116,73 |
| Первая очередь 2020 год |
| С централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 1310 | 1,93 | 83,12 | 30,34 | 108,06 |
| На полив | Чел | 1310 | 0,008 | 10,48 | 0,94 | 10,48 |
| ИТОГО | 93,60 | 31,28 | 118,54 |
| Вторая очередь 2025 год |
| С централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 1345 | 1,93 | 85,34 | 31,15 | 110,95 |
| На полив | Чел | 1345 | 0,008 | 10,76 | 0,97 | 10,76 |
| ИТОГО | 96,10 | 32,12 | 121,71 |

8) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Чернохолуницкого сельского поселения теплоснабжением обеспечены только социально-значимые объекты пос. Черная Холуница: фельдшерско-акушерский пункт, геронтологическое отделение, школа, дом культуры, детский сад.

Поставщиком тепловой энергии является котельная МУП ЖКХ Омутнинского района. Протяженность тепловых сетей 1 км, степень их износа мала, так как они построены в 2010 году.

Основным видом топлива для котельной служат дрова, уголь.

9) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 9.

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2015 | 1-ая очередь 2020г. | 2-ая очередь 2025г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс.сут. м³/сут | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс.сут. м³/сут | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс.сут. м³/сут |
| Чернохолуницкое СП | 92,17 | 30,81 | 116,73 | 93,60 | 31,28 | 118,54 | 96,10 | 32,12 | 121,71 |

10) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций водоснабжения с разбивкой потехнологическим зонам.

Основными потребителями услуг водоснабжения являются: население, бюджетные организации, предприятия.

. Приборов учета на источниках не имеется. Наибольший удельный вес в структуре потребления услуг водоснабжения имеет население.

11) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в том числе: на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентам.

Таблица 10.Таблица расходов воды по Чернохолуницкому сельскому поселению.

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2015г. | 1-ая очередь 2020г. | 2-ая очередь 2025г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс.сут. м³/сут |
| Чернохолуницкое сельское поселение |
| Население | 21,27 | 7,764 | 31,91 | 83,12 | 30,34 | 108,06 | 85,34 | 31,15 | 110,95 |
| Полив | 3,14 | 1,145 | 4,71 | 10,48 | 0,94 | 10,48 | 10,76 | 0,97 | 10,76 |
| Итого | 24,41 | 8,909 | 36,61 | 93,60 | 31,28 | 118,54 | 96,10 | 32,12 | 121,71 |

12) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, техническойводы при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 11.Фактические и планируемые потери воды

| Показатели | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2014г. | 1-ая очередь 2020г. | 2-ая очередь 2025г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| Чернохолуницкое сельское поселение |
| Подано воды в сеть | 47,19 | 17,22 | 107,12 | 39,10 | 97,78 | 35,69 |
| Потери вода | 22,78 | 8,32 | 13,52 | 7,82 | 1,68 | 3,57 |
| Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | 48,28 | 48,28 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |

13) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 12. Общий баланс подачи и реализации воды.

| Целевое назначение водопотребления | Единицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 1-ая очередь 2020г. | 2-ая очередь 2025г. |
| Поднято воды и передано в сеть | тыс.м³/год | 17,22 | 39,10 | 35,69 |
| Потери | тыс.м³/год | 8,32 | 7,82 | 3,57 |
| Потери | % | 48,28 | 20,00 | 10,00 |
| Реализовано потребителю | тыс.м³/год | 8,909 | 31,28 | 32,12 |

Таблица 13. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

| Технологическая зона водоснабжения | Единицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 1-ая очередь 2020г. | 2-ая очередь 2025г. |
| Чернохолуницкое СП | тыс.м³/год | 17,22 | 39,10 | 35,69 |

Таблица 14. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

| Показатели | Единицы измерения |  | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 1-ая очередь 2020г. | 2-ая очередь 2025г. |
| Чернохолуницкое СП |
| Объем реализации в т.ч. по потребителям | тыс.м³/год | 8,909 | 31,28 | 32,12 |
| населению | тыс.м³/год | 7,764 | 31,15 | 31,15 |
| Полив | тыс.м³/год | 1,145 | 0,97 | 0,97 |

14) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2015-2029 годы приведены в таблице.

Таблица 15.

| Целевое назначение водопотребления | Мощность существ. сооружений тыс.м³/год | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 1-ая очередь 2020г. | 2-ая очередь 2025г. |
|  |  | тыс.м³/год | (+) Резерв/ (-) Дефицит | тыс.м³/ год | (+) Резерв/ (-) Дефицит | тыс.м³/ год | (+) Резерв/ (-) Дефицит |
|  |  |  | тыс.м³/ год | % |  | тыс.м³/ год | % |  | тыс.м³/ год | % |
| Чернохолуницкое сельское поселение |
| Поднято воды из скважины и подано в сеть | 90,228 | 17,22 | 73,01 | 80,92 | 39,1 | 51,13 | 56,67 | 35,69 | 54,54 | 60,44 |
| Потери |  | 8,32 |  |  | 7,82 |  |  | 3,57 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 8,909 | 81,32 | 90,13 | 31,28 | 58,95 | 65,33 | 32,12 | 58,11 | 64,40 |

Из таблиц видно, что существует тенденция к увеличению водопотребления абонентами, что связано с увеличением численности населения, тенденции к увеличению потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды нет.. При данном варианте перспективного развития водоснабжения сельское поселение не будет испытывать дефицита мощности

15) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Организацией, наделённой статусом гарантирующей организации, является МУП ЖКХ Омутнинского района Кировской области.

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

1) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 16.Перечень основных мероприятий

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС Водоснабжения |  |
| 1. | Реконструкция сетей водопровода Местоположение: п. Черная Холуница | 1)Реконструкция; | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | до 2018 год-7,5км. До 2023 год-7.5км |

2) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а так же возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Строительство и модернизация основных водоводов и сетей в целях устранения причин несоответствия качества воды, подаваемой населению с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования позволит:

- Обеспечить соответствие технологии подготовки питьевой воды современным требованиям

- Повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Снизить капитальные вложения на ремонт технологического оборудования;

- Повысить качество предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению;

- Обеспечить питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья;

- Достигнуть соответствия качества питьевой воды установленным нормам;

Повысить эффективность работы системы водоснабжения

3) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Источники водоснабжения

- Провести технический осмотр действующих скважин и в случае  заключения о нецелесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затомпонировать.

4) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Предусмотреть внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно - измерительных приборов и автоматики (КИП и А) скважин.

5) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

Предусмотреть установка расходомеров на всех внутридомовых вводах

6) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

МО Чернохолуницкое сельское поселениеимеет централизованную систему водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети. Общая протяженность магистральных сетей ориентировочно в границах поселения составляет 15 км. Материал труб - чугун, сталь, полиэтилен. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. На распределительных сетях округа имеются пожарные гидранты.

7) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Рекомендаций нет.

8) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения будут определены после проведения геологоразведочных гидрогеологических работ по оценке эксплуатационных запасов подземных вод.

9) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего размещения объектов централизованных систем и холодного водоснабжения указаны в приложении

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

-Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.

Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет.

Проводить мониторинг подземных вод, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

-Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Объекты перспективной застройки п. Черная Холуница будут подключены к существующим источникам централизованного водоснабжения.

-Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Потери воды при транспортировке в Чернохолуницком сельском поселении будут сокращаться благодаря реконструкции водопроводных сетей

-Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РФ.

Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание органических веществ также не превышает требований СанПиН 2.1.4.1074-01. По микробиологическим показателям вода здоровая, в радиологическом отношении безопасная. Ухудшения качества в процессе эксплуатации не наблюдается.

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

МО Чернохолуницкое сельское поселение расположено в зоне распространения вечномерзлых грунтов.

## Раздел 5«Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода из подземных горизонтов. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Химические реагенты, используемые в водоподготовке хранятся в специально оборудованных складах, предотвращающие вредное воздействие на окружающую среду.

# Раздел 6«Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

1) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Таблица17. Сведения об объемах финансового обеспечения

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Основные характеристики объектов | Стоимость реализации тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС Водоснабжения |
| 1. | Реконструкция сетей водопровода Местоположение: П. Черная Холуница | 1)Реконструкция; | до 2018 год-7,5км. до 2023 год-7,5км | на 2018 год-18 750. на 2023 год-18 750 |

2) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры,, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием финансирования.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт средств местного, областного, федерального бюджетов.

Конкретные объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы определяются при разработке и утверждении местного, областного и федерального бюджетов на соответствующий год и могут корректироваться исходя из финансовых возможностей Чернохолуницкого сельского поселения.

Общий объём финансирования составит  37 500 тыс. рублей, из них за счёт средств:

Основными источниками финансирования являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

Таблица 18.

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2020г. | II-ая очередь 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 70 | 90 | 100 |
| 3 | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существу- ющего | 100 | 90 | 80 |
| 4 | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Снижение количества повреждений | шт./ год | - | - | - |
| 6 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 15 | 7,5 | - |
| 7 | Строительство новых водопроводных сетей | км | - | - | - |

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоснабжения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включается в тарифы соответствующей организации.

## ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными потребителями и ее экономии.

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения Чернохолуницкого сельского поселения предлагается:

Источники водоснабжения

- Провести технический осмотр действующих скважин и в случае заключения о нецелесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины затомпонировать.

- Для скважин предусмотреть использование резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Разработать проект на реконструкцию распределительных сетей существующей застройки с заменой старых водопроводных труб на новые. В проекте предусмотреть на распределительных сетях, размещение водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

- Разработать проект водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды для планируемой застройки. В проекте предусмотреть установку пожарных гидрантов. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.